ОАО «ТЭМЗ»

625017, г.Тюмень, ул. Авторемонтная, 18

тел (3452) 68-23-03; факс (3452) 68-23-02

Паспорт и инструкция по эксплуатации конвекторов автоматизированных отопительных настенных малой глубины «Универсал КН» КСК 20.

1 Общие сведения

1.1  Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-020-31428826-2010, имеют терморегулятор производства ЗАО «Данфосс» (по согласованию с потребителем) для поддержания в помещении заданной температуры, кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм).

Высокие эстетические эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2	Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120°С рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и  экономии теплоэнергии за счет автоматического регулирования теплоотдачи.

1..3	 Конвекторы выпускаются следующих модификаций - концевые и проходные, с терморегулятором и без него,  с резьбой  G или без резьбы (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления.

1.4  Конвектор разработан  с учетом всех современных требований, предъявляемых к отопительным приборам. Настенный конвектор модельного ряда «Универсал КН»- отопительный прибор с трубчато-пластинчатым нагревательным элементом и съемным стальным травмобезапасным кожухом.

2   Основные технические данные

| Обозначение конвектора | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | Размеры | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина кожуха L, мм | Длина элемента по ореб-рению, L1, мм | Общая длина , L2, мм | Растояние между кронш-тейнами L4, мм | Концевой (справоч.),кг | Проходной (справоч.),кг |
|  |  |  |  | Концев. | Проход. |  |  |  |
| КСК 20-0,4 | 0,4 | 508 | 408 | 683 | 678 | 308 | 8 | 8,1 |
| КСК 20-0,479 | 0,479 | 592 | 492 | 767 | 762 | 392 | 9 | 9,1 |
| КСК 20-0,655 | 0,655 | 556 | 456 | 731 | 726 | 356 | 10,3 | 10,4 |
| КСК 20-0,787 | 0,787 | 640 | 540 | 815 | 810 | 440 | 11,6 | 11,7 |
| КСК 20-0,918 | 0,918 | 730 | 630 | 905 | 900 | 530 | 13,1 | 13,2 |
| КСК 20-1,049 | 1,049 | 808 | 708 | 983 | 978 | 608 | 14,5 | 14,6 |
| КСК 20-1,180 | 1,18 | 886 | 786 | 1061 | 1056 | 686 | 15,9 | 16 |
| КСК 20-1,311 | 1,311 | 970 | 870 | 1145 | 1140 | 770 | 17,3 | 17,4 |
| КСК 20-1,442 | 1,442 | 1048 | 948 | 1223 | 1218 | 848 | 18,7 | 18,8 |
| КСК 20-1,573 | 1,573 | 1132 | 1032 | 1307 | 1302 | 932 | 20,1 | 20,2 |
| КСК 20-1,704 | 1,704 | 1216 | 1116 | 1391 | 1386 | 1016 | 21,5 | 21,6 |
| КСК 20-1,835 | 1,835 | 1294 | 1194 | 1469 | 1464 | 1094 | 22,9 | 23 |
| КСК 20-1,966 | 1,966 | 1378 | 1278 | 1553 | 1548 | 1178 | 24,3 | 24,4 |

Примечание: масса указана без учета массы термостатической головки (~ 0,2кг).

3 Состав изделия и комплектность поставки

Конвектор состоит из следующих

основных элементов:

- Нагревателя;

- Кожуха;

- Регулирующего клапана

(для концевых типоразмеров);

- Термостатического

элемента (термоголовки);

- двух кронштейнов

Примеры условного обозначения:

При заказе конвекторов в условное    обозначение должно быть включено   наименование конвектора («Универсал КН»); диаметр условного прохода труб (КСК 20); номинальный тепловой поток; цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом РТД-1 для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом РТД-2 для двухтрубных систем код термостата РТД-2 с воздухоотводчиком - 13L3580, код термостата РТД-2 с заглушкой под воздухоотводчик - 013 L3570; концевой или проходной К или П; наличие терморегулятора.

Конвектор «Универсал КН» КСК 20-0.4-К-1-А

- Монтаж конвектора

Монтаж конвектора необходимо производить в следующем порядке:

  - Вынуть конвектор из упаковки;

  - Отметить отверстия крепления кронштейнов, приложите их

к стене таким образом, чтобы ложементы кронштейнов находились

на одном уровне с трубной подводкой, расстояние между

кронштейнами изменяются в зависимости от длины конвектора;

  - Закрепить кронштейны на стене;

  - Навесить нагревательный элемент на кронштейны;

  - Соединить концы труб нагревательного элемента на

резьбе или посредством сварки с трубной подводкой системы отопления;

  - Установить на кронштейнах кожух конвектора, для этого завести верхнюю часть кожуха в пазы кронштейнов, а затем завести нижнюю часть кожуха в пазы кронштейнов и надавить вниз для фиксации кожуха.

Конструкция конвектора предусматривает подвод теплоносителя, как с правой, так и с левой стороны прибора.

5   Эксплуатация и техническое обслуживание

- В качестве теплоносителя использовать химически очищенную и деарированную воду. Запрещается спуск теплоносителя при перерывах в работе и остановке в летний период.

- Рекомендуемая настройка обязательного элемента конвектора со встроенным термостатом -термоголовки - позиция III, что ориентировочно соответствует 20°С. Перенастройку температуры осуществлять вручную вращением термоголовки.

5.3   В процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительног о сезона и через каждые 3 -4 месяца
            Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух.

Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

6  Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7   Свидетельство о приемке

Конвекторы автоматизированные отопительные настенные малой глубины типа «Универсал КНУ Авто» КСК 20 соответствуют ГОСТ 20849-94, ТУ 4935-082-00284581-02 и признаны годными для эксплуатации.

№ партии___________________________Дата изготовления____________

Номинальный тепловой поток___________кВт

Вес (брутто)___________________________кг

ОТК________________________________Дата___________________________

8  Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ТУ 4935-020-31428826-2010, настоящим паспортом — 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления. Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящею паспорта, технических условий.